## Cálculo
CÁLCULO SIMPLIFICADO DE CARGA TÉRMICA
Segundo NBR - 5410
|  | Local: | Laboratório de Informática nº 2 - DeTec
1 | Janelas: Insolação | [5 empty] | Energia (kcal/h)
Tipo de Vidro | Localização | Área (m²) | Sem Proteção | Com Proteção Interna | Com Proteção Externa | Fator
C | Norte | 20 | 240 | 115 | 70 | 240 | 4800
C | Nordeste | 15 | 240 | 95 | 70 | 240 | 3600
C | Leste |  | 270 | 130 | 85 | 130 | 0
C | Sudeste |  | 200 | 85 | 70 |  | 0
C | Sul | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Sudoeste |  | 400 | 160 | 115 |  | 0
C | Oeste |  | 500 | 220 | 150 | 220 | 0
C | Noroeste |  | 350 | 150 | 95 |  | 0
2 | Janelas: Transmissão (Deve-se somar todas as áreas de mesmo material)
| Vidro Comum | Área (m²) | Fator
|  | 42 | 50 |  |  |  | 2100
| Tijolo de Vidro | 0 | 25 |  |  |  | 0
3 | Paredes:
| paredes externas | Área (m²) | Construção Leve | Construção Pesada |  | Fator
| orientação Sul | 11 | 13 | 10 |  | 13 | 143
| outra orientação | 14.52 | 20 | 12 |  | 20 | 290.4
| paredes internas | Área (m²) | Fator
| paredes | 31 | 13 |  |  |  | 403
4 | Teto:
|  | Área (m²) | Fator
| Em lage exposta ao Sol sem isolamento |  | 75 |  |  |  | 0
| Em lage com 2,5cm de isolação ou mais |  | 30 |  |  |  | 0
| Entre andares |  | 13 |  |  |  | 0
| Sob telhado com isolação | 58 | 18 |  |  |  | 1044
| Sob telhado sem isolação |  | 50 |  |  |  | 0
5 | Piso (exceto os diretamente sobre o solo)
| Piso | Área (m²) | Fator
|  | 0 | 13 |  |  |  | 0
6 | Número de Pessoas
| Em atividade normal | Número | Fator
| Piso | 5 | 150 |  |  |  | 750
| Em repouso |  | 75 |  |  |  | 0
| Em forte atividade | 0 | 750 |  |  |  | 0
7 | Outras fontes de Calor
| Aparelhos Elétricos | Potência (W) | Fator
| Iluminação | 300 | 0.86 |  |  |  | 258
| Forno Elétrico | 0 | 0.86 |  |  |  | 0
| Aparelhos de Grelhar | 0 | 0.86 |  |  |  | 0
| Mesa Quente | 0 | 0.86 |  |  |  | 0
| Cafeteiras | 0 | 0.86 |  |  |  | 0
| Motores | Potência (HP) | Fator
|  | 5 | 645 |  |  |  | 3225
|  | Nº Refeições | Fator
| Alimentos por pessoa | 0 | 16 |  |  |  | 0
| Iluminação | Potência (W) | Fator
| Incandescente |  | 1 |  |  |  | 0
| Fluorescente | 80 | 0.5 |  |  |  | 40
8 | Portas ou vãos continuamente abertos para áreas não condicionadas
| Portas | Área (m²) | Fator
| Iluminação |  | 150 |  |  |  | 0
9 | Sub - Total |  |  |  |  | em (kcal/h) | 16653.4
10 | Fator Geográfico: | 0.9 | Referente ao Rio Grande do Sul |  |  | em (kcal/h) | 14988.06
11 | Carga Térmica Total |  |  |  |  | em (kcal/h) | 14988.06
[6 empty] | em (BTU/h) | 59472.6221
[6 empty] | em TR | 4.9566
[6 empty] | em kW | 17.4281
12 | Número de Equipamentos
|  | 7.9297 | 7.500 BTU |  | 3.304 | 18.000 BTU
|  | 5.9473 | 10.000 BTU |  | 1.9824 | 30.000 BTU
|  | 4.7578 | 12.500 BTU
Responsável: Prof. Martinelli
CREA - MG nº 57.369
Note on G76: Quilo-caloria por hora
Note on G77: BTU British Thermal Unit Unidade de Temperatura Britânica
Note on G78: TR Tonelada de Refrigeração
Note on G79: Quilo - Watts
Note on C30: Não considerar paredes entre ambientes condicionados.
Note on C41: Não considerar piso diretamente sobre o solo.
Note on C62: No caso de Restaurantes
Note on B81: Observações: => O cálculo do número de equipamentos é aproximado, podendo-se reduzir este número em até 25% dependendo das horas de utilização do mesmo. => Deve-se tomar um cuidado especial o fornecimento de ar exterior, evitando a contaminação do ambiente, por isso um número maior de equipamentos de parede devem ser utilizados no caso de um grande número de pessoas no ambiente. (Temperatura controlada mas ar viciado) => Os equipamentos devem estar bem distribuídos no ambiente, evitar colocá-los de frente um para o outro.
Note on D6: Identifique o local para onde está sendo feito o cálculo.
Note on B9: Digitar o tipo de vidro: Comum ou Tijolo de Vidro

## Imprimir Relatório
Cálculo Simplificado de Carga Térmica
Local : | Laboratório de Informática nº 2 - DeTec
|  |  | kcal/h | BTU/h
Cargas Térmicas (kcal/h) | 1 | Janelas: Insolação | 8400 | 33331.2
| 2 | Janelas: Transmissão | 2100 | 8332.8
| 3 | Paredes | 836.4 | 3318.8352
| 4 | Teto | 1044 | 4142.592
| 5 | Piso | 0 | 0
| 6 | Pessoas | 750 | 2976
| 7 | Outras Fontes | 3523 | 13979.264
| 8 | Portas | 0 | 0
|  | Total | 14988.06 | 59472.6221
| Sub-total com Fator Geográfico |  | 14988.06 | 59472.6221
|  | Total (kcal/h) | 14988.06
|  | Total (BTU/h) | 59472.6221
|  | Total (TR) | 4.9566
|  | Total (kW) | 17.4281

## Transf. de Unidades
Transformações de Unidades
|  | TR | kcal/h | BTU/h | kW
| 1 TR | 1 | 3024 | 12000 | 3.516
| 1 kcal/h | 0.0003307 | 1 | 3.968 | 0.001163
| 1 BTU/h | 8.334e-05 | 0.252 | 1 | 0.0002931
| 1 kW | 0.284 | 860 | 3414 | 1
Entre com o valor aqui
Para:
|  | VALOR: | TR | kcal/h | BTU/h | kW
De: | TR | 1 |  | 3024 | 12000 | 3.516
| 1 kcal/h | 1 | 0.0003307 |  | 3.968 | 0.001163
| 1 BTU/h | 1 | 8.334e-05 | 0.252 |  | 0.0002931
| 1 kW | 1 | 0.284 | 860 | 3414